
Утверждено постановлением
администрации Навлинского района

25.03.2025г. № 164
План 
ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-,электро-,топливо-и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории муниципального образования «Навлинский район»  Брянской области.
Понятия, используемые в настоящем плане действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения МО «Навлинский район»

авария – технологические нарушения на теплоснабжающем, теплосетевом объекте, приведшие к разрушению сооружений и (или) технических устройств, применяемых на теплоснабжающих, теплосетевых объектах, неконтролируемому взрыв и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного режима работы теплоснабжающего, теплосетевого объекта, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии, возникновению или угрозе возникновения аварийного режима работы системы теплоснабжения.

инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на теплоснабжающем, теплосетевом объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.
РАЗДЕЛ I

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

а) Климат муниципального образования «Навлинское городское поселение» характеризуется как умеренно-континентальный, с холодной морозной зимой и жарким летом. 

Среднегодовая температура воздуха составляет +5,20С, среднемесячная температура января -8,60С, июля +18,50С

Продолжительность теплого периода (период с положительной средней суточной температурой) в среднем колеблется от 181 до 199 дней. Среднегодовое количество осадков - 593 мм. Город вполне обеспечены влагой.  75-80 % годовой суммы осадков составляют осадки тёплого полугодия. Устойчивый снежный покров лежит в среднем
с начала ноября до начала апреля. Относительная влажность воздуха 
в среднем - 65 %, минимальная - в августе - 50 %. Среднегодовая скорость ветра - 3,5 м/с.
б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающие объекты и тепловые сети, обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в ноябре, феврале, выпадением большого количества снега во второй половине декабря, первой половине марта, понижением температуры наружного воздуха ниже -25 оС в январе и феврале.

1.2. Административное деление, население и населенные пункты муниципального образования «Навлинское городское поселение»
В состав муниципального образования входят:

- п. Навля;

- с. Алексеевка;

- с. Партизанское;

- с. Борщово.

Адрес муниципального образования «Навлинский район»: п. Навля, ул. Красных Партизан, д. 21, Навлинского района Брянской области 242130.
Территория и численность населения административно-территориального деления 

муниципального образования «Навлинское городское поселение»
	Муниципальные образования
	Площадь территории,
га
	Численность населения,
чел.

	Всего по району
	121846


	26152


	
	

	Навлинское городское поселение Навлинского муниципального района Брянской области 
	16636
	         15864


Источники топлива:

Потребности в топливе удовлетворяются за счет поставки природного газа.

Поставщик топлива Навлинский участок ОАО «Газпром газораспределение г.Брянск» филиал в г. Карачеве. Топливо доставляется по магистральным трубопроводам.

1.Общая характеристика
Муниципальное образование «Навлинский район» Брянской области. Административный центр — посёлок Навля. На территории муниципального образования находятся 89 населённых пунктов, 2 городских и 11 сельских поселений.
Общая численность населения свыше 28 тыс. человек, в том числе около 15,0 тыс. человек в н.п. Навля.
На территории муниципального образования «Навлинский район» расположены котельные в количестве 6шт., входящая в зону обслуживания теплоснабжающей организации Навлинское СП ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей
	Муниципальное образование
	Число потребителей тепловой энергии (строений)
	Число

теплоснабжающих объектов

(котельных)
	Потребляемое горючее
	Протяженность тепловых сетей

(м)

	
	
	
	Газ
	Уголь/
дрова
	

	МО «Навлинский район»
	72
	7
	1- газ
	-
	14780


п. Навля, ул. Емлютина - здание котельной представляет собой  двухэтажную строительную конструкцию из кирпича и ж/б панелей. В качестве утеплителя кровли использован  керамзит. Котельная установлена на фундаментных блоках.

- Котельная работает на газе.

В котельной установлены котлы: 

РСД -1000 –2шт. – для отопительной системы
- Установленная мощность -6,88 Гкал/час

- Подключенная нагрузка – 5,67 Гкал/час

- Учет использованного газового топлива производится по приборам учета.

- Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 С. 

- Тепловые нагрузки потребителей в зоне действия данного источника приведены в приложении.

Водоподготовка - исходная вода для питания котлов и на подпитку тепловой сети проходит умягчение в Na – катионитовых фильтрах и деаэрацию, а также обработку с помощью системы дозирования реагентов.
НР-18 – 3шт.  для горячего водоснабжения.

Установленная мощность – 0,65 Гкал/час.

п. Навля, ул. Советская - здание (фундамент – бетонный ленточный, стены – железобетонные панели , кровля – рулонная совмещенная по железобетонным плитам). 

- Котельная работает на газе. 

В котельной установлены котлы: 

ТВГ-1,5 – 4шт. –2шт.,

- Установленная мощность -4,3 Гкал/час

- Подключенная нагрузка – 1,188 Гкал/час

- Расход на собственные нужды ≈ 3,8 %

- Учет использованного газового топлива производится по приборам учета.

- Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 С.

- Отпуск тепла потребителям в 2011 году составил 3745,93 Гкал 

- Тепловые нагрузки потребителей в зоне действия данного источника приведены в приложении.

Водоподготовка - исходная вода для питания котлов и на подпитку тепловой сети проходит умягчение в Na – катионитовых фильтрах и деаэрацию, а также обработку с помощью системы дозирования реагентов.

п. Навля,  ул. Мелиораторов – 
Десна 0,5 – 2шт.
п. Навля,  ул. Розы Люксембург – 

BAXI Slimiin – 2шт
п. Навля,  ул. Полины Осипенко – 

НР-18 – 3шт. – для теплоснабжения

Брянец – 1шт. для ГВС

Е 1/9Г – 2шт для пара

с. Чичково,  
НР-18 – 5шт.
п. Навля,  ул. 1 Мая 
Vitoplex 100 – 2шт.
п. Навля,  ул. Красных Партизан –  отдел образования администрации района
КВА -1  - 2шт.
Существующие тепловые сети. 
п. Навля
Диаметр существующих трубопроводов тепловой сети от 57 до 159 мм. 

Протяженность тепловых сетей – 11,20 км,  (в 2-х. трубном исчислении)

Материал трубопроводов – сталь.

Год ввода в эксплуатацию с  ____  года. 

На тепловых сетях в качестве секционирующей арматуры применяются клиновые задвижки, шаровые краны, затворы. Регулирующая арматура на магистральных и разводящих теплопроводах отсутствует. 

Тепловые камеры на тепловых сетях применяются бетонные или кирпичные.

Тепловые потери в тепловых сетях – 30,27 %; 

Способ присоединения потребителей к тепловой сети - в ИТП по зависимой схеме.

Существующие  сети горячего водоснабжения.
Диаметр существующих трубопроводов тепловой сети от 57 до 159 мм. 

Протяженность  сетей горячего водоснабжения – 0,464 км,  (в 2-х. трубном исчислении)

Материал трубопроводов – сталь.

Год ввода в эксплуатацию с ______    года. 

На тепловых сетях в качестве секционирующей арматуры применяются клиновые задвижки, шаровые краны, затворы. Регулирующая арматура на магистральных и разводящих теплопроводах отсутствует. 

Тепловые камеры на тепловых сетях применяются бетонные или кирпичные.

Тепловые потери в тепловых сетях – 30,27 %; 

Способ присоединения потребителей к тепловой сети - в ИТП по зависимой схеме.

Существующие тепловые сети.
с. Чичково
Диаметр существующих трубопроводов тепловой сети от 57 до 76 мм. 

Протяженность тепловых сетей – 0,296км, (в 2-х. трубном исчислении)

Материал трубопроводов – сталь.

Год ввода в эксплуатацию с  ______    года. 

Способ присоединения потребителей к тепловой сети - в ИТП по зависимой схеме.

На тепловых сетях в качестве секционирующей арматуры применяются клиновые задвижки, шаровые краны, затворы. Регулирующая арматура на магистральных и разводящих теплопроводах отсутствует. 

Тепловые камеры на тепловых сетях применяются бетонные или кирпичные.

Тепловые потери в тепловых сетях – 28,58 %; 

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия
	Вид аварии
	Причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования
	Примечание

	Остановка котельной
	Отключение электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей 
	муниципальный
	

	Остановка котельной
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах.
	локальный
	

	Порыв тепловых сетей
	Повреждение на магистральных тепловых сетях
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный
	

	Остановка котельной
	Длительное прекращение подачи исходной воды
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный
	

	Разрушение здания котельной
	Климатические факторы (ураган, землетрясение, смерч)
	Разрушение здания и оборудования, невозможность запуска котельной в работу
	локальный
	


Выводы из обстановки:
Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

перебои в подаче электроэнергии;

износ оборудования;

неблагоприятные погодно-климатические явления;

человеческий фактор.

2.Организация работ.
Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах,  тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения.
Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
на межмуниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС)  муниципального образования «Навлинский район» по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее-ДДС, АДС) организаций Навлинского СП ГУП «Брянсккоммунэнерго», ООО «Домоуправление» расположенных на территории муниципального района, оперативного управления силами и средствами аврийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее-ЧС). 

На муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования.
На объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
Силы и средства для ликвидации аварий теплопроизводящих объектов, тепловых сетей и сетях горячего водоснабжения.
В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство специалиста- слесаря КИПиА и оператора котельной. Общее количество специалистов, осуществляющих обслуживание котельных – 5 человек. Обслуживание котельных осуществляется:

1. работниками ГУП «Брянсккоммунэнерго» - 5 человек.

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин.

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов в Навлинском муниципальном районе создана группа из специалистов и средств в количестве 5 человек.

Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях
В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах и тепловых сетях осуществляется руководством ГУП «Брянсккоммунэнерго». 

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся тепловые сети и котельные в круглосуточном режиме, посменно. 

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС Навлинского муниципального района не позднее 20 мин. с момента происшествия, ЧС, администрацию муниципального образования. 

О сложившейся обстановке население информируется Администрацией Навлинского городского поселения через местную систему оповещения и информирования, а также посредством размещения информации на официальном сайте Администрации.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации Навлинского городского  поселения, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, ЕДДС Навлинского муниципального района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения

3.ПОРЯДОК
ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления Навлинского городского поселения
Схема взаимодействия оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при ликвидации аварий, инцидентов
	№ п/п
	Характер информации
	Организации
	Сроки предоставления информации
	Кому передается информация

	1.
	Оперативная информация об аварийных ситуациях на объектах и (или) сетях тепло-, водо-, газо-, энергоснабжения и водоотведения, вызвавших отключение социально-значимых потребителей
	Эксплуатирующие и обслуживающие объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие коммунальные услуги населению, учреждениям культуры, образования и другим объектам социального назначения на территории Брасовского муниципального района
	По факту немедленно
	ЕДДС Навлинского муниципального района 

тел. 8(48342)24977
        8(48342)21697

	2.
	Взаимное информирование об аварийных ситуациях на объектах и (или) сетях тепло-, водо-, газо-, энергоснабжения и водоотведения, вызвавших отключение социально-значимых потребителей
	Эксплуатирующие и обслуживающие объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие коммунальные услуги населению, учреждениям культуры, образования и другим объектам социального назначения на  территории Брасовского муниципального района
	По факту немедленно
	ДС взаимодействующих организаций:

МУП Навлинский районный водоканал
тел. 8(48342)22261

АО «Газпром газораспределение Брянск» центральный
тел. 8(48342)22092
ООО «Навлинское Домоуправление»

тел. 8(48342)22425
 ГУП «Брянсккоммунэнерго»
тел. 8(48342)22262

ООО «БрянскЭлектро»

89102387933

ПАО «Россети Центр» «Брянскэнерго»
89102908126

8(4832)302956

	3.
	Оперативная информация о ходе работ по устранению аварийных ситуациях на объектах и (или) сетях тепло-, водо-, газо-, энергоснабжения и водоотведения, вызвавших отключение социально-значимых потребителей
	Эксплуатирующие и обслуживающие объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие коммунальные услуги населению, учреждениям культуры, образования и другим объектам социального назначения на  территории Брасовского муниципального района
	Через каждые 

2 часа
	ЕДДС Навлинского муниципального района 

тел. 8(48342)24977
        8(48342)21697

	4.
	Информация о завершении работ по устранению аварийных ситуациях на объектах и (или) сетях тепло-, водо-, газо-, энергоснабжения и водоотведения, вызвавших отключение социально-значимых потребителей
	Эксплуатирующие и обслуживающие объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие коммунальные услуги населению, учреждениям культуры, образования и другим объектам социального назначения на  территории Брасовского муниципального района
	По ликвидации аварийной (чрезвычайной) ситуации
	


 План взаимодействия оперативных служб по ликвидации аварийных ситуаций в системах электроснабжения

	№
	Вид аварии
	Диспетчер СП ООО «БрянскЭлектро»

тел. 89102387933
ПАО «Россети Центр»-«Брянскэнерго»

тел. 89102908126
8(4832)302956
	Диспетчер

ГУП «Брянсккоммунэнерго»

тел. 84834222262

       84834226969 


	Диспетчер МУП Навлинский районный водоканал
тел. 8(48342)22261

	Диспетчера:

ООО «Навлинское Домоуправление»

тел. 8(48342)22425


	1.
	Отключение электроснабжения на котельных
	Высылает аварийно-восстановительную бригаду. Действует согласно инструкции.
	При повреждении в котельной или на питающем кабеле высылает аварийно-восстановительную бригаду, согласовывает необходимость РИП
	При повреждении на сетях водоснабжения или водоотведения высылает аварийно-восстановительную бригаду
	При повреждении на сетях УК высылает аварийно- восстановительную бригаду

	2.
	Повреждение в котельной или по сетям теплоснабжения
	При нахождении в зоне аварии кабельной или воздушной линии вызывает представителя от предприятия
	Высылает аварийно-восстановительную бригаду.
	При нахождении в зоне аварии водопровода вызывает представителя от предприятия
	При повреждении на сетях УК высылает аварийно- восстановительную бригаду

	3.
	Повреждение системы водоснабжения
	При нахождении в зоне аварии кабельной или воздушной линии вызывает представителя от предприятия
	При нахождении в зоне аварии сетей теплоснабжения вызывает представителя от предприятия
	Высылает аварийно-восстановительную бригаду.
	При повреждении на сетях УК высылает аварийно- восстановительную бригаду


Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

	Вид аварии
	Причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования
	Примечание


	Остановка котельной
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей 
	Местный
	

	Остановка котельной
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах.
	Объектовый
	

	Порыв тепловых сетей
	Предельный износ сетей, гидродинамические удары


	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Объектовый
	


Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

                - перебои в подаче электроэнергии;

                - износ оборудования;

                - неблагоприятные погодно-климатические явления;

                - человеческий фактор.
РАЗДЕЛ II

Организация работ

1.2. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

1.3. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство 1 диспетчером,  операторами  котельных 1 и  1 аварийным  расчетам. Состав рабочих смен приведен в таблице.
	Муниципальное образование
	Число диспетчеров оперативных служб объектов ЖКХ
(чел.)
	Число

операторов (кочегаров) котельных
	Состав аварийных расчетов 
	Время готовности к работам по ликвидации аварии

	
	
	
	
	

	
	
	
	Специалисты (человек)
	Техника (единиц)
	

	МО «Навлинский район» 
	-
	17
	11
	5
	45 мин


При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов в Навлинском муниципальном районе создана группировка сил и средств: количество бригад -17, в количестве 95 человек и 47 единиц специальной техники.

Расчет сил и средств для устранения аварий на объектах теплоснабжения муниципального образования приведен в таблице (приложение № 3).

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

резервы финансовых и материальных ресурсов администрации городских и сельских поселений Навлинского района

резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. Аварийный запас материальных ресурсов приведен в таблице (приложение № 4).

2.2. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения, и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты. (Приложение № 1).

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС). (Приложение № 2).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно. 

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию муниципального образования через ЕДДС. 

О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает первому заместителю главы администрации муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

Приложение №4
к Плану действий по ликвидации 

последствий аварийных ситуаций

на системах теплоснабжения

Муниципального образования

«Навлинское городское поселение

Навлинский муниципальный район»
Наименование и объем 

аварийного запаса материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах теплоснабжения МО «Навлинское городское поселение Навлинский муниципальный район Брянской области»
	Наименование запаса материально-технических ресурсов
	Единица измерения
	Количество
	Место хранения

	1
	2
	3
	4

	Трубы стальные
	т
	0,3
	склад ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	Трубы п/э
	м.п.
	36
	склад МУП «Навлинский районный водоканал»

	Фланцы
	шт.
	25
	склад МУП «Навлинский районный водоканал»

	Задвижки и затворы из серого чугуна
	шт.
	8
5

4
	склад ГУП «Брянсккоммунэнерго»
склад ООО «Навлинское Домоуправление»

склад МУП «Навлинский районный водоканал»

	Задвижки и затворы стальные
	шт.
	4

3

25
	склад ГУП «Брянсккоммунэнерго»

склад ООО «Навлинское Домоуправление»

склад МУП «Навлинский районный водоканал»

	Электроды сварочные
	кг.
	15

10

25
	склад ГУП «Брянсккоммунэнерго»

склад ООО «Навлинское Домоуправление»

склад МУП «Навлинский районный водоканал»


Сведения
о размере финансовых средств резервного фонда №Навлинского городского поселения Навлинский муниципальный район Брянской области»

	Наименование муниципального образования
	Наименование распорядительного документа
	Размер резервного фонда (тыс. руб.)
	Сведения о расходовании финансовых средств

	МО «Навлинское городское поселение Навлинский муниципальный район Брянской области»
	Бюджет МО «Навлинское городское поселение Навлинский муниципальный район» Брянской области
	900,00
	Не расходовались

	Итого
	
	900,00
	


